Rewitalizacja i przebudowa kompleksu palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie – etap I

| TEMAT: | OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW NIETYPOWYCH PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZEWNĘTRZNEJ OKŁADZINY PRZESZKLONEJ BUDYNKU PALMIARNI |
| --- | --- |
| BRANŻA: | ELEWACJE |
| FAZA: | ETAP 4 |
| INWESTOR | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |
| ARCHITEKTURA (PROJEKTANT OBIEKTU) | RYSY Architekci ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło |
| ELEWACJE | ESOX PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Puławska 28, 05-500 Piaseczno |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | mgr. inż. ADAM GRABOWSKI nr upr.: SLK/3208/PWOK/13 mgr. inż. PIOTR SIEDLECKI mgr. inż. MARCIN SZYMAŃSKI inż. MARIIA KOMARIVSKA |

| ESOX PROJEKT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Puławska 28, 05-500 Piaseczno tel. +48 22 715-94-90 e-mail: biuro@esox-projekt.pl www.esox-projekt.pl | PEKAO S.A. ∙ 46 1240 6351 1111 0010 4428 6861 NIP ∙ 123-126-74-59 KRS ∙ 0000407951 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Założenia projektowe	13

1.1	Wykaz norm	13

1.2	Ogólne	13

2.	Wymagania techniczne	13

2.1	Normy i przepisy	13

2.2	Zastosowanie  materiałów i wyrobów równoważnych	14

3.	Eksploatacja	14

4.	Materiały	15

4.1	Stal S235JR	15

4.2	Stal nierdzewna 1.4401 (A-4)	15

4.3	Wypełnienia szklane	15

5.	Zestawienie obciążeń	16

6.	Obliczenia sprawdzające szkła	17

6.1	DOBÓR SZKŁA, ANALIZA STATYCZNA TYPOWEJ TAFLI, USTALENIE ILOŚCI PUNKTÓW MOCUJĄCYCH	17

7.	Obliczenia sprawdzające elementów konstrukcyjnych	21

7.1	SPRAWDZENIE ZAMOCOWANIA OKNA WENTYLACYJNEGO GÓRNEGO	21

7.1.1	SCHEMAT OKNA WENTYLACYJNEGO	21

7.1.2	GEOMETRIA POŁĄCZENIA	21

7.1.3	Rezultaty:	23

7.2	SPRAWDZENIE ZAMOCOWANIA OKNA WENTYLACYJNEGO DOLNEGO	25

7.2.1	SCHEMAT OKNA WENTYLACYJNEGO	25

7.2.2	GEOMETRIA POŁĄCZENIA	26

7.2.3	Rezultaty:	27

7.3	SPRAWDZENIE ZAMOCOWANIA DRZWI TECHNICZNYCH	30

7.3.1	SCHEMAT DRZWI TECHNICZNYCH	30

7.3.2	GEOMETRIA POŁĄCZENIA	30

7.3.3	Rezultaty:	33

7.4	SPRAWDZENIE ZAMOCOWANIA ZWIEŃCZENIA KOPUŁY	38

7.4.1	SCHEMAT ZWIEŃCZENIA KOPUŁY	38

7.4.2	GEOMETRIA POŁĄCZENIA	38

7.4.3	Rezultaty:	41

# Założenia projektowe

## Wykaz norm

- PN-EN 1990  	  Eurokod.  Podstawy projektowania konstrukcji;

- PN-EN 1991-1-1	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach;

- PN-EN 1991-1-3  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania śniegiem;

- PN-EN 1991-1-4  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru;

- PN-EN 1993-1-1  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;

- PN-EN 1993-1-4  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-4: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych;

- PN-EN 1993-1-8  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów;

- PN-EN 13830:2015  Ściany osłonowe, Norma wyrobu;

Instrukcje, Wytyczne, poradniki 426/2007 (ITB) – Obliczenia szyb zespolonych podpartych na krawędziach.

Wytyczne projektowe przekazane przez Zamawiającego.

## Ogólne

Projekt opracowano na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wytycznych oraz Projektu  architektonicznego. Opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym , specyfikacją techniczną oraz wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład niniejszego projektu.

Dla wszystkich produktów i rozwiązań przewidzianych do wbudowania, wykonawca przedstawi dowody poprawności w odniesieniu do projektowanego celu.

Dla elementów stalowych przyjęto klasę stali: S355JR o fyd = 355 MPa

Dla elementów ze stali nierdzewnej: 1.4401-A4 o fyd = 200 MPa.

# Wymagania techniczne

## Normy i przepisy

Wszelkie prace elewacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, ochrony środowiska, przepisami mającymi zastosowanie do Robót Budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego opracowania.

W kwestiach nieuregulowanych polskimi przepisami, normami należy stosować przepisy i normy europejskie EN, DIN, ISO.

Wszelkie zastosowane w realizacji urządzenia, systemy i materiały muszą posiadać odpowiednie i ważne atesty, aprobaty oraz dopuszczenia obowiązujące w budownictwie na terenie Polski.

Dla wyrobów budowlanych, które nie są objęte aktualnymi aprobatami technicznymi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie zgodności z aktualną ustawą o wyrobach budowlanych (np. Deklaracja zgodności, Deklaracja właściwości użytkowych lub w formie indywidualnej dokumentacji technicznej).

## Zastosowanie  materiałów i wyrobów równoważnych

Dopuszcza się  zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie, pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań technicznych i funkcjonalnych.

Wszystkie produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi 
w projekcie. Wymagania odnośnie materiałów patrz w STWiORB.

# Eksploatacja

W związku z tym, iż do wykonania elewacji stosowane są różne materiały i technologie, należy

przestrzegać instrukcji konserwacji przekazanej przez Wykonawcę.

Ogólne wymagania odnośnie eksploatacji oraz wymagania dla urządzeń i materiałów wskazano w Projekcie Technologicznym w tym m.in. STWiORB.

# Materiały

## Stal S235JR

Właściwości mechaniczne (elementy o gr. ≤40mm)

- wytrzymałość na rozciąganie - charakterystyczna	fu = 360MPa

- granica plastyczności 	fy = 235MPa

- moduł sprężystości	E = 210 000MPa

- moduł Kirchoffa 	G = 81 000MPa

- współczynnik Poissona 	ν = 0,3

- współczynnik rozszerzalności termicznej 	α = 12*10-6/°C

- gęstość	ρ = 7850kg/m3

## Stal nierdzewna 1.4401 (A-4)

Właściwości mechaniczne (elementy o gr. t max. 75mm)

- wytrzymałość na rozciąganie - charakterystyczna	fu = 520MPa

- granica plastyczności 	fy = 220MPa

- moduł sprężystości	E = 200 000MPa

- moduł Kirchoffa 	G = 77 000MPa

- współczynnik Poissona 	ν = 0,3

- współczynnik rozszerzalności termicznej 	α = 16*10-6/°C

- gęstość	ρ = 8000kg/m3

## Wypełnienia szklane

Właściwości mechaniczne (wyłącznie dla przeszkleń pionowych):

- wytrzymałość na rozciąganie szkła float - obliczeniowa	σ = 18MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła półhartowanego - obliczeniowa	σ = 29MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła laminowanego z float - obliczeniowa	σ = 22,5MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła laminowanego z półhart. - obliczeniowa 	σ = 29MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła hart. emaliowanego - obliczeniowa	σ = 30MPa

- wytrzymałość na rozciąganie szkła hartowanego - obliczeniowa	σ = 50MPa

- moduł sprężystości	E = 70 000MPa

- moduł Kirchoffa 	G = 28 700MPa

- współczynnik Poissona 	ν = 0,22

- współczynnik rozszerzalności termicznej 	α = 9*10-6/°C

- gęstość	ρ = 2500kg/m3

# Zestawienie obciążeń

| Rodzaj obciążenia | Obciążenia charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenia obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Obciążenia stałe |  |  |  |
| Ciężar stali S355JR | 78,5 kN/m3 | 1,35 | 106,0 kN/m3 |
| Ciężar stali 1.4401 (A-4) | 80,0 kN/m3 | 1,35 | 108,0 kN/m3 |
| Ciężar szkła | 25 kN/m3 | 1,35 | 33,8 kN/m3 |
| 2. Obciążenia zmienne |  |  |  |
| Obciążenie wiatrem wg obliczeń otrzymanych od Zamawiającego: strefa wiatrowa 2, kategoria terenu – III, Wiatr na ścianę: ssanie parcie Wiatr na kopułę: ssanie parcie | -2,34 kN/m2 +0,98 kN/m2 -1,17 kN/m2 +0,87 kN/m2 | 1,5 | -3,51 kN/m2 +1,47 kN/m2 -1,76 kN/m2 +1,31 kN/m2 |
| Obciążenie śniegiem wg obliczeń otrzymanych od Zamawiającego | 2,40 kN/m2 | 1,5 | 3,60 kN/m2 |

# Obliczenia sprawdzające szkła

## DOBÓR SZKŁA, ANALIZA STATYCZNA TYPOWEJ TAFLI, USTALENIE ILOŚCI PUNKTÓW MOCUJĄCYCH

Wymagania dotyczące montażu, konserwacji i użytkowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów szyb, okuć itp.

Dla normowych kombinacji obciążeń uwzględniono oddziaływanie różnicy ciśnień wynikające ze zmiany temperatury ∆T i ciśnienia powietrza ∆pmet, a także różnicy ∆H pomiędzy miejscem produkcji i montażu. Miejscem produkcji jest miejsce ostatecznego uszczelnienia szyby.

| Kombinacja oddziaływań | ∆T [K] | ∆pmet [kN/m2] | ∆H [m] | p0 [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lato | +25 | -2 | +25 | + 10,80 |
| Zima | -25 | +4 | -100 | - 13,70 |
| - - Zgodnie z założeniami przekazanymi przez Zamawiającego różnicę pomiędzy miejscem produkcji, a miejscem montażu przyjęto +25m /-100m. * Miejsce montażu – Palmiarnia, Park Oliwski, Gdańsk. |  |  |  |  |

W przypadku zmiany jakichkolwiek założeń celem weryfikacji poprawności doboru szklenia obliczenia należy wykonać ponownie.

Obliczenia wykonano z użyciem programu dedykowanego do obliczeń szkła z zastosowaniem metody elementów skończonych (z zastosowaniem w analizie teorii płyt warstwowych operując elementami powierzchniowymi typu powłokowego - z uwzględnieniem sił membranowych, modelując strukturę kilku warstw o różnych modułach sprężystości np. dla szklenia laminowanego).

Do analizy sprawdzającej przyjęto punktowe certyfikowane rotule przegubowe [1] – schemat rotuli oraz otworów w szkleniu przyjętych w modelu obliczeniowym – patrz poniżej:

Uwaga!

Na wykonawcy spoczywa docelowy dobór rotul oraz dostosowanie do nich otworów w szkle i grubości poszczególnych tafli szkła zespolonego, przy jednoczesnym zapewnieniu parametrów stawianych w projekcie zarówno pod względem wytrzymałościowym oraz izolacyjnym.

G5 - Szkło 1672 x 1201 – 8ESG/16Ar/44.2 VSG – okno boczne w kopule

Dane:

- wymiary szyby:  		a x b =1672 x 1201 [mm]

- szyba zewnętrzna:		g1=8ESG - [8mm ESG]

- przestrzeń międzyszybowa:	g2=16mm ARGON

- szyba wewnętrzna:		g3=44.2VSG z float - [2x4mm float + 2x0,38mm PVB]

Obciążenia oddziaływujące na szkło:

- wiatr ssanie			we =-2,34 kN/m2

- wiatr parcie			we =+0,98kN/m2

- ciśnienie izochoryczne		p0=+10,80kN/m2 dla ∆H=+25m; ∆T=+25K - lato

p0=-13,70kN/m2 dla ∆H=-100m; ∆T=-25K  - zima

Maksymalne naprężenia i ugięcia w szybie:

- Szyba zewnętrzna 8ESG

Naprężenia:					  	     Ugięcia:

σ=18,15 MPa<50 MPa dla ESG                                                f=8,34mm<fdop=a100=12,01 mm

OK!					       		OK!

- Szyba wewnętrzna 44.2 VSG

Naprężenia:					  	     Ugięcia:

σ=15,18 MPa<22,5 MPa dla VSG                                               f=9,78mm<fdop=a100=12,01 mm

OK!					       		OK!

G6 - Szkło 884 x 1837 – 8ESG/16Ar/55.2 VSG – okno w świetliku centralnym

Dane:

- wymiary szyby:  		a x b =884 x 1837 [mm]

- szyba zewnętrzna:		g1=8ESG - [8mm ESG]

- przestrzeń międzyszybowa:	g2=16mm ARGON

- szyba wewnętrzna:		g3=55.2VSG z float - [2x5mm float + 2x0,38mm PVB]

- kąt pochylenia			α=7°

Obciążenia oddziaływujące na szkło:

- wiatr ssanie			we =-1,17 kN/m2

- wiatr parcie			we =+0,87kN/m2

- ciśnienie izochoryczne		p0=+10,80kN/m2 dla ∆H=+25m; ∆T=+25K - lato

p0=-13,70kN/m2 dla ∆H=-100m; ∆T=-25K  - zima

- śnieg				sn =+2,40kN/m2

- obc. eksploatacyjne		qk =+1,0kN rozłożone na powierzchni 10x10cm

Maksymalne naprężenia i ugięcia w szybie:

- Szyba zewnętrzna 8ESG

Naprężenia:					  	     Ugięcia:

σ=39,80 MPa<50 MPa dla ESG                                                f=7,28mm<fdop=a100=8,84 mm

OK!					       		OK!

- Szyba wewnętrzna 55.2 VSG

Naprężenia:					  	     Ugięcia:

σ=11,11 MPa<17,25 MPa dla VSG w poziomie                f=4,79mm<fdop=a100=8,84 mm

OK!					       		OK!

G7 - Szkło 948 x 2045 – 8ESG/16Ar/44.2 VSG – szklenie wyłazu technicznego

Dane:

- wymiary szyby:  		a x b =948 x 2045 [mm]

- szyba zewnętrzna:		g1=8ESG - [8mm ESG]

- przestrzeń międzyszybowa:	g2=16mm ARGON

- szyba wewnętrzna:		g3=44.2VSG z float - [2x4mm float + 2x0,38mm PVB]

- kąt pochylenia			α=86.4°

Obciążenia oddziaływujące na szkło:

- wiatr ssanie			we =-0,98 kN/m2

- wiatr parcie			we =+2,34kN/m2

- ciśnienie izochoryczne		p0=+10,80kN/m2 dla ∆H=+25m; ∆T=+25K - lato

p0=-13,70kN/m2 dla ∆H=-100m; ∆T=-25K  - zima

Maksymalne naprężenia i ugięcia w szybie:

- Szyba zewnętrzna 8ESG

Naprężenia:					  	     Ugięcia:

σ=18,56 MPa<50 MPa dla ESG                                                f=5,73mm<fdop=a100=9,48 mm

OK!					       		OK!

- Szyba wewnętrzna 44.2 VSG

Naprężenia:					  	     Ugięcia:

σ=15,89 MPa<22,5 MPa dla VSG                                               f=8,07mm<fdop=a100=9,48 mm

OK!					       		OK!

# Obliczenia sprawdzające elementów konstrukcyjnych

## SPRAWDZENIE ZAMOCOWANIA OKNA WENTYLACYJNEGO GÓRNEGO

### SCHEMAT OKNA WENTYLACYJNEGO

### GEOMETRIA POŁĄCZENIA

ŚRUBY:

- d = 10 [mm]	Średnica śruby;

- Klasa = 70 A4	Klasa śruby;

  - fyb = 450 [MPa]

  - fub = 700 [MPa]

- n = 1 x n		Ilość śrub;

RAMA DO MOCOWANIA OKNA:

- RP 80x40x4   Profil

- Stal S235

BLACHY WSPORNIKOWE:

- Hwd = 80 [mm]	Wysokość blachy

- Twd = 8 [mm]	Grubość blachy

- L= zmienne       	Długość blachy

- Stal S235

OBCIĄŻENIA:

- FZ,Ed = 0,70 kN/m2 			Siła pionowa - szklenie;

- FY,Ed = -1,17 / +0,87  kN/m2		Siła pozioma – ssanie/parcie wiatru;

### Rezultaty:

Maksymalne wartości przemieszczeń:

Ugięcie dopuszczalne

uRd= L200=270200=  1,35mm

Ugięcie maksymalne

uEd = 0,5 mm <uRd=1,35 mm

Umax dla szkła = 7,2mm < 12,0mm

Maksymalne wartości naprężeń:

St., Ed = 47,68 MPa

Warunek nośności                        St, Ed St., Rd =47,68235=0,20 <1,0

Wartość maksymalnych reakcji podporowych:

Maksymalne reakcje:

- FX,Ed = 0,18 kN

- FY,Ed = 2,15  kN

- FZ,Ed = 1,64 kN

- Weryfikacja śrub mocujących:

- Nośność pojedynczego łącznika:

FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd)=16,24 kN

Siła działająca na płaszczyznę cięcia:

VEd=FZ,Ed2+FY,Ed21=1,642+2,1521=2,70 kN<16,24 kN

Siła rozciągająca działająca na  śrubę:

Ft,Ed=2,15 kN<29,23 kN

Założone łączniki spełniają wymagania projektu!

Zastosować śruby M10 A4 KL.70

## SPRAWDZENIE ZAMOCOWANIA OKNA WENTYLACYJNEGO DOLNEGO

### SCHEMAT OKNA WENTYLACYJNEGO

### GEOMETRIA POŁĄCZENIA

ŚRUBY:

- d = 10 [mm]	Średnica śruby;

- Klasa = 70 A4	Klasa śruby;

  - fyb = 450 [MPa]

  - fub = 700 [MPa]

- n = 1 x n		Ilość śrub;

RAMA DO MOCOWANIA OKNA:

- RP 80x40x4   Profil

- Stal S235

BLACHY WSPORNIKOWE:

- Hwd = 80 [mm]	Wysokość blachy

- Twd = 8 [mm]	Grubość blachy

- L= zmienne       	Długość blachy

- Stal S235

OBCIĄŻENIA:

- FZ,Ed = 0,70 kN/m2 			Siła pionowa - szklenie;

- FY,Ed = -2,34 / +0,98  kN/m2		Siła pozioma – ssanie/parcie wiatru;

### Rezultaty:

Maksymalne wartości przemieszczeń:

Ugięcie dopuszczalne    		URd= L200=200200=  1,0mm

Ugięcie maksymalne 		UEd = 0,2 mm <uRd=1,0 mm

Maksymalne wartości naprężeń:

St., Ed = 149,31 MPa

Warunek nośności                        St, Ed St., Rd =149,31235=0,64 <1,0

Wartość maksymalnych reakcji podporowych:

Maksymalne reakcje:

- FX,Ed = 0,36 kN

- FY,Ed = 2,37  kN

- FZ,Ed = 1,06 kN

- Weryfikacja śrub mocujących:

- Nośność pojedynczego łącznika:

FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd)=16,24 kN

Siła działająca na płaszczyznę cięcia:

VEd=FZ,Ed2+FY,Ed21=1,062+2,3721=2,60 kN<11,60 kN

Siła rozciągająca działająca na  śrubę:

Ft,Ed=2,37 kN<20,88 kN

Założone łączniki spełniają wymagania projektu!

Zastosować śruby M10 A4 KL.70

## SPRAWDZENIE ZAMOCOWANIA DRZWI TECHNICZNYCH

### SCHEMAT DRZWI TECHNICZNYCH

### GEOMETRIA POŁĄCZENIA

ŚRUBY:

- d = 10 [mm]	Średnica śruby;

- Klasa = 70 A4	Klasa śruby;

  - fyb = 450 [MPa]

  - fub = 700 [MPa]

- n = 1 x n		Ilość śrub;

RAMA DO MOCOWANIA DRZWI:

- RP 80x40x4   Profil

- Stal S235

RAMA POMOCNICZA:

- RK 30x3   Profil

- Stal S235

BLACHY WSPORNIKOWE:

- Hwd = 80 [mm]	Wysokość blachy

- Twd = 8 [mm]	Grubość blachy

- L= zmienne       	Długość blachy

- Stal S235

OBCIĄŻENIA:

- FZ,Ed = 0,70 kN/m2 			Siła pionowa - szklenie;

- FY,Ed = +0,98 /-2,34   kN/m2		Siła pozioma – parcie/ssanie wiatru;

### Rezultaty:

Maksymalne wartości przemieszczeń:

Ugięcie dopuszczalne wspornika ramy pomocniczej	URd= 2L200=2*580200=  5,8mm

Ugięcie maksymalne wspornika ramy pomocniczej	UEd = 5,4mm <uRd=5,8 mm

Ugięcie dopuszczalne wspornika ramy  		URd= 2L200=2*190200=  1,9mm

Ugięcie maksymalne wspornika ramy		UEd = 0,4mm <uRd=1,9 mm

Maksymalne wartości naprężeń:





St., Ed = 158,53 MPa

Warunek nośności                        St, Ed St., Rd =158,53235=0,68 <1,0

Wartość maksymalnych reakcji podporowych:

Maksymalne reakcje dla konsol:                              Maksymalne reakcje dla podpór:

| - FX,Ed = -4,98 kN | - FX,Ed = -2,25 kN |
| --- | --- |
| - FY,Ed = -1,97 kN | - FY,Ed = -0,13 kN |
| - FZ,Ed = -0,26 kN | - FZ,Ed = -3,30 kN |

- Weryfikacja śrub mocujących:

- Nośność pojedynczego łącznika:

FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd)=16,24 kN

Siła działająca na płaszczyznę cięcia:

VEd=FZ,Ed2+FY,Ed21=0,262+4,9821=4,99 kN<16,24 kN

Siła rozciągająca działająca na  śrubę:

Ft,Ed=4,98 kN<29,23 kN

Założone łączniki spełniają wymagania projektu!

Zastosować śruby M10 A4 KL.70

Podpory:

## SPRAWDZENIE ZAMOCOWANIA ZWIEŃCZENIA KOPUŁY

### SCHEMAT ZWIEŃCZENIA KOPUŁY

### GEOMETRIA POŁĄCZENIA

ŚRUBY:

- d = 10 [mm]	Średnica śruby;

- Klasa = 70 A4	Klasa śruby;

  - fyb = 450 [MPa]

  - fub = 700 [MPa]

- n = 1 x n		Ilość śrub;

RAMA OKTAGONALNA I WSPORCZA ŚWIETLIKA:

- RK 80x6   Profil

- Stal S235

WSPORNIKI:

- RK 80x5   Profil

- Stal S235

BLACHY WSPORNIKOWE:

- Hwd = 70 [mm]	Wysokość blachy

- Twd = 5 [mm]	     Grubość blachy

- L= zmienne (140mm)   Długość blachy

- Stal S235

OBCIĄŻENIA:

- FZ,Ed = 0,70 kN/m2 			Siła pionowa - szklenie;

- FZ,Ed = -0,87 kN/m2		Parcie  wiatru;

- FZ,Ed = +1,17   kN/m2	Ssanie wiatru;

- FZ,Ed = +1,17   kN/m2	Obciążenie śniegiem;

Założono kombinacje powyższych obciążeń zgodnie z PN-EN 1990

Tabela kombinacji:

| Kombinacja | Natura kombinacji | Natura kombinacji | Definicja |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 (K) | SGN 1 | SGN | (1+2)*1.35+3*1.50 |
| 102 (K) | SGN 2 | SGN | (1+2)*1.35+4*1.50 |
| 103 (K) | SGN 3 | SGN | (1+2)*1.35+5*1.50 |
| 104 (K) | SGN 4 | SGN | (1+2)*1.35+5*1.50+3*0.90 |
| 105 (K) | SGN 5 | SGN | (1+2)*1.35+5*1.50+4*0.90 |
| 106 (K) | SGN 6 | SGN | (1+2)*1.00+4*1.50 |
| 201 (K) | SGU 1 | SGU | (1+2+3)*1.00 |
| 202 (K) | SGU 2 | SGU | (1+2+4)*1.00 |
| 203 (K) | SGU 3 | SGU | (1+2+5)*1.00 |
| 204 (K) | SGU 4 | SGU | (1+2+5)*1.00+3*0.60 |
| 205 (K) | SGU 5 | SGU | (1+2+5)*1.00+4*0.60 |
| 206 (K) | SGU 6 | SGU | (1+2)*0.90+4*1.00 |

### Rezultaty:

Maksymalne wartości przemieszczeń:

Ugięcie dopuszczalne wspornika		URd= 2L200=2*800200=  8,0mm

Ugięcie maksymalne wspornika	UEd = 0,1mm <uRd=8,0 mm

Ugięcie dopuszczalne ramy  		URd= L200=2040200=  10,2mm

Ugięcie maksymalne ramy		UEd = 0,7mm <uRd=10,2 mm

Maksymalne wartości naprężeń:

St., Ed = 30,86 MPa

Warunek nośności                        St, Ed St., Rd =30,86235=0,13 <1,0

Wartość maksymalnych reakcji podporowych:

Maksymalne reakcje dla blach wspornikowych:               Maksymalne reakcje dla wsporników:

| - FX,Ed = 3,39 kN | - FX,Ed = -0,57 kN | - MX,Ed = 0,29 kN |
| --- | --- | --- |
| - FY,Ed = 2,15 kN | - FY,Ed = 0,63 kN | - MY,Ed = 0,29 kN |
| - FZ,Ed = 4,18 kN | - FZ,Ed = 5,97 kN | - MZ,Ed = 0,0 kN |

- Weryfikacja śrub mocujących do blach wspornikowych:

- Nośność pojedynczego łącznika:

FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd)=16,24 kN

Siła działająca na płaszczyznę cięcia:

VEd=FZ,Ed2+FY,Ed24=4,182+3,3924=1,35 kN<16,24 kN

Siła rozciągająca działająca na  śrubę:

Ft,Ed=2,152=1,08 kN<29,23 kN

Założone łączniki spełniają wymagania projektu!

Zastosować śruby 2xM10 A4 KL.70

- Weryfikacja śrub mocujących do wsporników:

- Nośność pojedynczego łącznika:

FVj,Rd=min(FV,Rd;Fb,Rd)=22,15 kN

Maksymalne reakcje dla wsporników:

| - FX,Ed = -0,57 kN | - MX,Ed = 0,29 kN |
| --- | --- |
| - FY,Ed = 0,63 kN | - MY,Ed = 0,29 kN |
| - FZ,Ed = 5,97 kN | - MZ,Ed = 0,0 kN |

- FMX,Ed = FMY,Ed =  -0,3/0,09 = 3,33 kN

Przyjęto do obliczeń:

| - FX,Ed = -0,57+3,33 = 3,90 kN | - FX,Ed =4,0 kN |
| --- | --- |
| - FY,Ed = 0,63 +3,33 = 3,96 kN | - FY,Ed =4,0 kN |
| - FZ,Ed = 5,97 kN | - FZ,Ed =6,0 kN |

Siła działająca na płaszczyznę cięcia:

VEd=FZ,Ed2+FX,Ed22=6,02+4,022=3,60 kN<22,15 kN

Siła rozciągająca działająca na  śrubę:

Ft,Ed=4,0 kN<42,49 kN

Założone łączniki spełniają wymagania projektu!

Zastosować śruby 2xM12 A4 KL.70

KONIEC OBLICZEŃ