| TYTUŁ PROJEKTU: | Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOiT „Conradinum” w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2. |  |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR: | DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA GMINA MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk |  |
| TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ: | Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „Conradinum” Ul. Piramoiwcza 1/2 80-128 Gdańsk Dz nr 188/2 obręb 0056 Jed. Ewidencyjna 226101_1 |  |
| STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |  |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Włodzimierz Kostro nr ewid. 4045/GD/89 |  |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Cezary Filaber nr ewid. POM/0086/PWBE/18 |  |

Gdańsk, kwiecień 2021 r.

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

1. Strona tytułowa
2. Zawartość projektu
3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
4. Uprawnienia budowlane
5. Zaświadczenia PIIB
6. Opis techniczny
7. Obliczenia
8. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9. Załączniki

# 10. RYSUNKI:

E-0	PZT – Oświetlenie zewnętrzne
E-1	Rzut piwnicy – instalacje elektryczne
E-2	Schemat elektryczny

Gdańsk, kwiecień 2021 r.

## 3.1. Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej:

„Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOiT „Conradinum” w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2”

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Włodzimierz Kostro

nr ewid. 4045/GD/89

## 3.2. Oświadczenie sprawdzającego

Oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej:

„Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOiT „Conradinum” w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2”

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Cezary Filaber

nr ewid. POM/0086/PWBE/18

## 4.1. Uprawnienia budowlane projektanta

## 4.2. Uprawnienia budowlane sprawdzającego

## 5.1. Zaświadczenie PIIB projektanta

## 5.2. Zaświadczenie PIIB sprawdzającego

# 6. OPIS TECHNICZNY

Użyte w projekcie nazwy własne materiałów są przykładowe. 
Dozwolone jest stosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych 
i funkcjonalności.

## 6.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- obowiązujące przepisy i normy

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja obiektu i terenu

- podkłady architektoniczne

## 6.2. Zakres opracowania

- Oświetlenie zewnętrzne

## 6.3. Stan istniejący

## Na działce znajduje się również istniejące boisko do piłki nożnej o nawierzchni nieutwardzonej zlokalizowane we wschodniej części działki, istniejące boisko do koszykówki oraz do piłki nożnej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej zlokalizowane w centralnej części działki. Na terenie znajduje się również plac manewrowy oraz parking, na którym parkowanie odbywa się w sposób dowolny, brak wydzielenia miejsc postojowych.

## Dojazd na działkę jest obecnie zapewniony z drogi publicznej – ul. Piramowicza, od zachodniej strony działki oraz od Al. Gen. J. Hallera od wschodniej strony działki. Teren szkoły jest ogrodzony.

## Działka szkoły jest uzbrojona w sieci, urządzenia i przyłącza infrastruktury technicznej.

## Teren pod projektowane przedsięwzięcie jest w większości płaski, część wschodnia terenu gdzie znajduje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej jest obniżone względem pozostałego terenu.
6.4. Stan projektowany

Użyte w projekcie nazwy własne materiałów są przykładowe. 
Dozwolone jest stosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych 
i funkcjonalności.

## 6.4.1. Zewnętrzne trasy kablowe

Na całej długości trasy kablowej stosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia kabla,

- symbol wykonawcy,

- długość kabla.

Na całej długości trasy kablowej ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości nie mniejszej niż 0,3mm. Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli.

Kable układać na głębokości 70cm na 10cm podsypce z piasku (głębokość wykopu 80cm, szerokość podstawy 40cm, szerokość wykopu na poziomie gruntu 50cm, odległość odsypywania ziemi z wykopu od rowu min. 40cm.). Po ułożeniu kabla w rowie kablowym należy go przysypać nie mniejszą niż 10cm warstwą piasku i nie mniejszą niż 15cm warstwą gruntu rodzimego. Łączna grubość tych dwóch warstw nie może przekraczać 35cm. Następnie ułożyć folię i przysypać gruntem rodzimym do całkowitego zasypania rowu kablowego. Kabel wprowadzając do budynków i skrzynek energetycznych należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniami mechanicznymi i miejsce przejścia zabezpieczyć przed wnikaniem wody.

Minimalna odległość pionowa i podziemna kabla zasilającego od innych urządzeń i instalacji podziemnych wynosi 25cm + średnica rurociągu. Całą długość trasy kablowej umieścić w rurach osłonowych typu DVR.

Kable w wykopie układać linią falistą. Rury osłonowe należy zabezpieczyć ( uszczelnić obustronnie ) przed zamulaniem. Wykopy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i określenia położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepłownicze,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych, należy zabezpieczyć. Przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu.

Trasa kablowa na całej długości znajdować się będzie pod powierzchnią utwardzoną przeznaczoną do ruchu pojazdów mechanicznych. Z tego powodu całość trasy ułożyć w sztywnych rurach osłonowych typu DVK 50.

Zestawienie podstawowych materiałów:

- YAKYżo 5x16mm2
157 m

- DVK 50
143 m

- H07V-K 10mm2
2 m

- materiały pomocnicze

## 6.4.2. Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie boiska wykonać z 6 słupów o wysokości 10m, ze stali ocynkowanej. Słupy osadzić na prefabrykowanych fundamentach. Słupy wyposażyć w poprzeczki typu L o szerokości 0,6m. Na każdym słupie zamontować komplet opraw oświetleniowych 2-3 szt. naświetlaczy zewnętrznych LED z optyką asymetryczną. Każdy słup oświetleniowy wyposażyć w kompletne złącze słupowe z zabezpieczeniem nadprądowym źródeł światła o charakterystyce max B6.

Oprawy zamontować wg załącznika z programu DIALux.

Wzór przykładowego naświetlacza LED:

Parametry zastosowanych opraw oświetleniowych:

Oświetlenie boiska sterowane ręcznie w projektowanej szafie TZSOB zlokalizowanej przy wejściu na ogrodzony teren boiska. Dostęp do szafy przy pomocy klucza dostępnego dla upoważnionego personelu.

Zestawienie słupów oświetleniowych pod względem ilości zainstalowanych opraw LED:

3 oprawy LED 140W: Słup.1 ; 3 ; 4 ; 6

2 oprawy LED 140W: Słup.2 ; 5

Zestawienie podstawowych materiałów:

- Słup oświetleniowy 10m ze stali ocynkowanej, okrągły, szer. podst. 182mm, górna szer. słupa 60mm, wymiary podstawy i rozstaw kotew 412/300mm
6 szt.

- Fundament betonowy prefabrykowany 120/43cm (głębokość wykopu 1,5m)
6 szt.

- Poprzeczka nasadzana typu L o szerokości 0,6m i wysokości 0,3m
6 szt.

- Złącze słupowe z zabezpieczeniem nadprądowym o charakterystyce max B6
6 szt.

- Oprawa zewnętrzna LED do oświetlenia boiska
16 szt.

- materiały pomocnicze

## 6.4.3. Instalacja odgromowa i uziemiająca

Na dnie rowu kablowego między słupami objętymi opracowaniem ułożyć płaskownik ocynkowany ogniowo 30x3mm połączony z szyną ochronną słupów oświetleniowych i projektowanej obudowy TZSOB.

W Obudowie sterowania oświetleniem wykonać ogranicznik przepięć 4P char. T1 (B).

Zestawienie podstawowych materiałów:

- Bednarka FeZn 30x3mm
141 m

- materiały pomocnicze

## 6.4.4. Rozdzielnice elektryczne

Oświetlenie boiska zasilić z ist. RG.E bezpośrednio za GWP. Połączenia i zabezpieczenia obwodów wykonać wg schematu E-2.

Inwentaryzacja ist. rozdzielnicy elektrycznej budynku „E” RG.E:

W celu zasilenia słupów oświetleniowych przy wejściu na boisko wykonać obudowę z tworzywa termoutwardzalnego typu SKRF 400/400/1 z fundamentem i cokołami. Przykładowy wzór:

Wewnątrz obudowy wykonać płytę montażową na szyny TH35, na której wykonać urządzenia wg schematu E-2. Drzwi wyposażyć w wkładkę na klucz patentowy. Dodatkowo na ściance bocznej obudowy po stronie zewnętrznej wykonać hermetyczne gniazdo trójfazowe 400V 16A 5P IP67 L1,2,3,N.PE i jednofazowe 230V 16A 2P+Z, L,N,PE. Gniazda będą służyć do zasilania w energię elektryczną prac technicznych wykonywanych na terenie zewnętrznym lub innym celom wg potrzeb administratora obiektu. Podczas nieużywania gniazd elektrycznych należy pozostawić je w stanie beznapięciowym wyłączając wspólne dla nich zabezpieczenie różnicowoprądowe -F1.

Oświetlenie boiska sterowane przez upoważniony personel przy pomocy łączników modułowych lub przełączalnych przycisków po otwarciu obudowy.

Wykonanie TZSOB winno być wykonane w sposób uniemożliwiający dotknięcie elementów znajdujących się pod napięciem przez osoby ją obsługujące. Należy to zapewnić poprzez stosowanie osłon przewodów i zacisków elektrycznych, które winny być solidne, a ich demontaż możliwy tylko przy zastosowaniu urządzeń ręcznych. W tym celu wykonać pionową przegrodę oddzielającą sekcję zasilania i sterowania. Elementy sterujące umieścić na uchylnej przegrodzie wykonanej z materiałów nieprzewodzących, która w całości oddziela użytkownika od części przewodzących mogących znajdować się pod napięciem. Po otwarciu pierwszej przegrody uzyskuje się dostęp do sekcji zasilającej.

Projektowana rozdzielnica winna być opisana w sposób widoczny umożliwiający jej łatwą identyfikację, a w jej wnętrzu na drzwiach w kieszeni na dokumentację umieszczone schematy i wizualizacje rozmieszczenia elementów wraz z ich numeracją i opisem funkcji. Wszystkie dokumenty wykonane w sposób zabezpieczający je przed warunkami atmosferycznymi np. poprzez laminowanie.

Przykładowa sugerowana realizacja przechowywania laminowanej dokumentacji w szafach elektrycznych przy pomocy dedykowanych kieszeni:

Wykonanie połączeń wewnętrznych powinno być czytelne i staranne. Końcówki przewodów typu linka zakończone zaprasowanymi końcówkami kablowymi.

Trasę kablową wyprowadzić z ziemi na zewnętrzną stronę ściany budynku „E” na której znajduje się ist. rozdzielnica RG.E. Następnie wykonać przewiert do wnętrza obudowy rozdzielnicy wprowadzając kabel oświetlenia zewnętrznego. Kabel na całej długości prowadzić w rurze osłonowej (wprowadzając rurę również do wnętrza obudowy), gdzie wychodząc z ziemi na ścianę dopuszcza się zastosowanie rury elastycznej typu DVR 50 w kolorze czarnym. Rurę osłonową na ścianie montować przy pomocy obejm kablowych w odstępach co 0,2m

Zestawienie podstawowych materiałów:

- Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego typu SKRF 400/400/1 z fundamentem i cokołami
1 szt.

- Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy D02 3P 63A
2 szt.

- Wkładki bezpiecznikowe D02 gG 35A
3 szt.

- Wkładki bezpiecznikowe D02 gG 16A
3 szt.

- Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 100A
1 szt.

- Sygnalizator obecności napięcia LED 230V 1M L1,2,3  
1 szt.

- Ogranicznik przepięć 4P char. T1 (B)
1 szt.

- Wyłącznik różnicowoprądowy 4P AC 40/0,03A
1 szt.

- Wyłącznik nadprądowy 6kA 3P B16
1 szt.

- Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B16
1 szt.

- Łącznik modułowy 1P 25A
3 szt.

- Gniazdo natynkowe trójfazowe 400V 16A 5P IP67 L1,2,3,N.PE
1 szt.

- Gniazdo tablicowe jednofazowe 230V 16A 2P+Z, L,N,PE
1 szt.

- materiały pomocnicze

## 6.4.6. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przekuć przez przegrody budowlane należy po wprowadzeniu instalacji zamurować. Przewody przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych. Należy przygotować powierzchnię pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierówności, następnie wykonać malowanie.

Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. Urządzenia należy rozmieszczać w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem się do wymaganych odległości od przeszkód. Wszystkie prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt doprowadzić do stanu pierwotnego. Wszystkie materiały i roboty związane z realizacją projektu muszą być zgodne z zapisami STWiOR.

W instalacja podtynkowych przewody zagłębiać min 5mm pod warstwą tynku. Przestrzegać minimalnych promieni gięcia przewodów/kabli wskazywanych przez producentów.

6.4.7. Uwagi końcowe

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje się wykonanie ochrony poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s przy pomocy wyłączników nadprądowych i 5s dla obwodów rozdzielczych. Jako ochronę uzupełniającą dla gniazd elektrycznych projektuje się wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe 30mA. Układ połączeń TN-S. Projektuje się stosowanie wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe jako oddzielne urządzenia w celu łatwiejszej identyfikacji uszkodzeń wynikających z eksploatacji obiektu.

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi normami i przepisami. Trasy prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych należy planować wg rysunku 6.4.7.1. Wszystkie przepusty i przejścia przez elementy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej EI określonym w opracowaniu Architektonicznym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy dokonać pomiarów odbiorczych potwierdzonych protokołem przeprowadzonych badań. Wykonać pomiary natężenia oświetlenia.

Rys. 	6.4.7.1. Trasy kablowe.

# 7. OBLICZENIA

## 7.1. Bilans mocy

Moc montowanych opraw:				2,24 kW 400V

| Prąd obliczeniowy dla odbioru o mocy: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P= | 2,24 | [kW] | ; | 2240 | [W] |
| na napięcie: |  |  |  |  |  |
| U= | 400 | [V] |  |  |  |
| przesunięciu fazowym: |  |  |  |  |  |
| cos= | 0,93 | [-] |  |  |  |
| wynosi: |  |  |  |  |  |
| Ib= | 3,48 | [A] |  |  |  |

Nie przewiduje się zwiększenia mocy umownej.

## 7.2. Oświetlenie zewnętrzne

## TZSOG
Kabel/przewód zasilający:	YAKYżo 5x16mm2 L=16m
Zabezpieczenie:		D02 gG 35A

## Parametry zwarciowe:

| Rk3= | 0,090032 | Ω | 90,0318 | mΩ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xk3= | 0,040727 | Ω | 40,72714 | mΩ |  |  |  |
| Zk3= | 0,098815 | Ω | 98,81511 | mΩ |  |  |  |
| I"k3= | 2337,093 | A | maksymalny prąd zwarciowy 3f symetryczny |  |  |  |  |
| X= | 1,021291 | [-] | współczynnik udaru |  |  |  |  |
| ip= | 3375,52 | A | zwarciowy prąd udarowy |  |  |  |  |
| Rk1= | 0,177175 | Ω | 177,1747 | mΩ |  |  |  |
| Xk1= | 0,064407 | Ω | 64,40714 | mΩ |  |  |  |
| Zk1= | 0,188518 | Ω | 188,5183 | mΩ |  |  |  |
| I"k1= | 927,2311 | A | minimalny prąd zwarciowy 1f |  |  |  |  |

| Obliczanie warunku samoczynnego wyłączenia: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wymagany czas wyłączenia: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | [s] |  |  |  |  |  |
| minimalny prąd zwarciowy 1-f (I"k1): |  |  |  |  |  |  |
| 927,2 | [A] |  |  |  |  |  |
| Typ zabezpieczenia: |  |  |  |  |  |  |
| gG |  |  |  |  |  |  |
| Prąd znamionowy zabezpieczenia: |  |  |  |  |  |  |
| 35 | [A] |  |  |  |  |  |
| Wartość prądu odczytana z charakterystyki czasowo-prądowej |  |  |  |  |  |  |
| przy której występuje rozłączenie obwodu przy wymaganym czasie: |  |  |  |  |  |  |
| 180 | [A] |  |  |  |  |  |
| Warunek: |  |  |  |  |  |  |
| I"k1 | > | In |  |  |  |  |
| 927,2 | > | 180 | [A] |  |  |  |
|  | WARUNEK SPEŁNIONY |  |  |  |  |  |

| Sprawdzenie warunku na obciążalność dopuszczalną długotrwale: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gdzie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib - | Prąd obliczeniowy |  |  |  |  |  |  |
| In - | Prąd znamionowy zabezpieczenia |  |  |  |  |  |  |
| Iz - | Dopuszczalny prąd obciążenia długotrwałego przewodu |  |  |  |  |  |  |
| Założenia: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sposób ułożenia: |  |  |  |  | D |  |  |
| Typ kabla/przewodu: |  |  |  |  | YAKY |  |  |
| Ilość żył: |  |  |  |  | 5 | [szt.] |  |
| Przekrój żył roboczych: |  |  |  |  | 16 | [mm^2] |  |
| Przewodnik: |  |  |  |  | Al |  |  |
| Typ zabezpieczenia: |  |  |  |  | gG 35A |  |  |
| Ib = | 20 | [A] |  |  |  |  |  |
| In = | 35 | [A] |  |  |  |  |  |
| Iz = | 61,4 | [A] |  |  |  |  |  |
| Warunek: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib | < | In | < | Iz |  |  |  |
| 20 | < | 35 | < | 61,4 | [A] |  |  |
|  |  | WARUNEK SPEŁNIONY |  |  |  |  |  |
|  | I2 | ≤ | 1,45 * Iz |  |  |  |  |
| 1,6 | * In | ≤ | 1,45 * Iz |  |  |  |  |
|  | 56,00 | ≤ | 89,03 |  |  |  |  |
|  |  | WARUNEK SPEŁNIONY |  |  |  |  |  |

# 8. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

| TYTUŁ PROJEKTU: | Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOiT „Conradinum” w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2. |  |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR: | DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA GMINA MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk |  |
| TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ: | Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „Conradinum” Ul. Piramoiwcza 1/2 80-128 Gdańsk Dz nr 188/2 obręb 0056 Jed. Ewidencyjna 226101_1 |  |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |  |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Włodzimierz Kostro nr ewid. 4045/GD/89 |  |

Gdańsk, kwiecień 2021 r.

8.1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”- § 2 pkt. 1

8.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem poniżej wymienia się informację dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych z branży elektrycznej związanych z projektem pt. „Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie SOiT „Conradinum” w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2.”

8.2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego

8.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące budynki na terenie budowy i uzbrojenie terenu

8.2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące instalacje elektryczne w budynku oraz na działce

8.2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Prace na wysokości powyżej 1m podczas montażu urządzeń i instalacji elektrycznej:

– prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa: średnie, poziom zagrożenia życia: duże.

Instalacje elektryczne w budynku:

– prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa: duże, poziom zagrożenia życia: duże.

8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Prace na wysokości winny zostać odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji elektrycznej i montażu urządzeń będą prowadzone w stanie beznapięciowym. Pracownicy wykonujący te prace powinni zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników.

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik.

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy na wysokości i w wykopach. Zabezpieczyć mechanicznie i wizualnie urządzenia rozdzielcze przed załączeniem napięcia na instalację elektryczną, na której prowadzone są prace. Stosować się do obowiązujących przepisów i wytycznych dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Należy zapewnić pracownikom stosownie do potrzeb: sprzęt, narzędzia, oraz środki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Plan BIOZ”.

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ".

Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem,   oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne  (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. 	Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze,  hydranty, koce gaśnicze).

Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne.

Projektant:

mgr inż. Włodzimierz Kostro

nr ewid. 4045/Gd/89

# 9. ZAŁĄCZNIKI

## 9.1. Obliczenia fotometryczne

1)	Zewnętrzne - Oddzielne obliczenia z programu DIALux

# 10. RYSUNKI

E-0	PZT – Oświetlenie zewnętrzne
E-1	Rzut piwnicy – instalacje elektryczne
E-2	Schemat elektryczny