Załącznik nr 1 do OPZ

PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY

opisujący przedmiot zamówienia w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla zadania po nazwą

„Dostawa wraz z instalacją klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach w budynku pawilonu Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia w ramach projektu: Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych”

Nazwa zamówienia

Dostawa wraz z instalacją klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach w budynku pawilonu Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia w ramach projektu: Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych

Nazwa i adres obiektu

Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdańsk

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane prace projektowe w następujących    kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:

- 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

- 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi,

- 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją,

- 71251000-2 – Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:

- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- 45314310-7 – Układanie kabli,

- 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia,

- 45331221-1 – Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza,

- 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Nazwa Zamawiającego i jego adres

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Osoba opracowująca program funkcjonalno – użytkowy

Maciej Parol

|  | SPIS TREŚCI |  |  |  | strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego |  |  |  | 3 |
|  | 1.1. | Zakres przedmiotu zamówienia |  |  | 3 |
|  | 1.2. | Charakterystyczne parametry określające zamówienie |  |  | 3 |
|  | 1.3. | Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia |  |  | 3 |
| 2. | Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia |  |  |  | 3 |
|  | 2.1. | Przygotowanie inwestycji |  |  | 3 |
|  | 2.2. | Wymagania dotyczące konstrukcji |  |  | 4 |
|  | 2.3. | Wymagania dotyczące instalacji |  |  | 4 |
|  | 2.4. | Standardy |  |  | 4 |
|  | 2.5. | Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej |  |  | 5 |
|  |  | 2.5.1. | Projekt techniczny |  | 5 |
|  |  | 2.5.2. | Projekt wykonawczy |  | 5 |
|  |  | 2.5.3. | Dokumentacja powykonawcza |  | 5 |
| 3. | Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia |  |  |  | 5 |
| 4. | Warunki wykonania i odbioru robót |  |  |  | 6 |
|  | 4.1. | Wymogi ogólne |  |  | 6 |
|  | 4.2. | Bezpieczeństwo i higiena pracy |  |  | 6 |
|  | 4.3. | Odbiory robót |  |  | 6 |
| 5. | Część informacyjna |  |  |  | 7 |
| 6. | Modyfikacje i wyjaśnienia treści programu funkcjonalno – użytkowego |  |  |  | 8 |

1. Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” instalacji klimatyzacji 
w pomieszczeniach nr 312A, 411 oraz w serwerowni w budynku pawilonu Zespołu Szkół Morskich 
przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku, gdzie zainstalowane są m.in. dwa symulatory elektroniczne. 
Zakres obejmuje instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz budowlane, w tym przygotowanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym i Użytkownikiem, dobór jednostek wewnętrznych 
i zewnętrznych, opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz serwisowanie instalacji będącej przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi. Program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2. Charakterystyczne parametry określające zamówienie

Celem Zamawiającego jest dostosowanie temperatury we wskazanych pomieszczeniach do wymogów związanych z prawidłową pracą zainstalowanych - dla potrzeb edukacyjnych placówki - symulatorów elektronicznych:

- symulatora siłowni okrętowej firmy Unitest, moc 2 kW,

- symulatora manewrowo-nawigacyjnego firmy Enamor, moc 17 kW.

Do realizacji zamówienia przewidziane zostały komplety klimatyzatorów zamontowanych w suficie/na ścianie wewnątrz wskazanych pomieszczeń oraz jednostka/jednostki zewnętrzne zamontowane 
na ścianie zewnętrznej budynku.

Klimatyzatory powinny:

- pracować na ekologicznym czynniku chłodniczym R-32,

- posiadać klasę energetyczną SEER/SCOP A++/A+.

Wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowiązany zweryfikować rozwiązania techniczne zaproponowane przez Zamawiającego w niniejszym PFU, dokonując doboru szczegółowych rozwiązań technicznych. Zaleca się, aby Oferent/Wykonawca dokonał wizji lokalnej, tak aby przed złożeniem oferty mógł sprawdzić założenia Zamawiającego, a także uwzględnić wszelkie uwarunkowania przygotowania 
i realizacji robót.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca wykona niezbędne inwentaryzacje budowlane oraz branżowe budynku, uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie i ewentualne ekspertyzy. Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadania. Dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i normy związane. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 
Niniejszy PFU stanowi podstawę do:

a) przygotowania oferty przez Wykonawcę,

b) przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

c) zawarcia umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Proponowane w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne dokumenty dotyczące dopuszczeń wyrobów budowlanych do obrotu 
i stosowania w obiektach użyteczności publicznej tj. aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa, krajowe deklaracje własności użytkowych itp. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski.

Przed przystąpieniem do etapu projektu koncepcyjnego należy wykonać inwentaryzację konieczną 
do wykonania zadania. W opracowaniu należy ująć niezbędne pomocnicze roboty budowlane, instalacyjne oraz inne roboty wynikające z dyspozycji projektowych, powstałych w związku z realizacją zamierzenia głównego.

2.1. Przygotowanie inwestycji

Przed przystąpieniem do prac należy:

a) wykonać niezbędne dokumentacje projektowe, zgodnie z wymaganiami rozdziału DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: I przedmiot odbioru

b) uzgodnić z Zamawiającym sposób korzystania z infrastruktury budynkowej w zakresie zużycia mediów – instalacji wod.-kan., elektrycznej,

c) uzgodnić z Zamawiającym sposób organizacji zaplecza dla pracowników Wykonawcy,

d) uzgodnić z Zamawiającym sposób zabezpieczenia mienia Wykonawcy jak też materiałów i urządzeń będących w trakcie instalacji.

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie przez Wykonawcę wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami w czasie prowadzenia prac.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynek pawilonu Zespołu Szkół będzie użytkowany. 
W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania należy uzgodnić z administratorem obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem prac powodujących wystąpienie hałasu i drgań.

2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji

Konieczne jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji w zakresie realizacji konstrukcji wsporczej pod agregaty chłodnicze. Cała konstrukcja wsporcza musi posiadać wysoką odporność 
na warunki atmosferyczne klimatu nadmorskiego – np. poprzez cynkowanie ogniowe, cynkowanie galwaniczne lub elementy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV.

Przewiert na instalację elektryczną/skroplinową w ścianie oddzielającej miejsce zamontowania agregatu od wentylatorni musi być wykonany z uwzględnieniem konstrukcji ściany, w sposób zapewniający całkowitą szczelność i odporność na warunki atmosferyczne.

Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania. 
Nie ogranicza się szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących tego zadania.

2.3. Wymagania dotyczące instalacji

Przewody wyprowadzające na dach prowadzić szachtami instalacyjnymi. W przypadku braku takiej możliwości prowadzić przez pomieszczenia. Instalacje prowadzone po ścianach obudować płytami g-k
 i pomalować w kolorze ścian w pomieszczeniu.

Projektowane jednostki zewnętrzne i wewnętrzne instalacji klimatyzacji zasilić z istniejących rozdzielnic elektrycznych (głównej, piętrowych) – wybór rozdzielnic uzgodnić z Zamawiającym, obliczeniami należy potwierdzić możliwość podłączenia dodatkowych odbiorników do istniejących rozdzielnic piętrowych, 
w każdym obwodzie zasilającym urządzenia klimatyzacyjne ma być zastosowane urządzenie ochronne różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadprądowe, przekroje przewodów dobrać do wyliczonego obciążenia z uwzględnieniem dopuszczalnych spadków napięcia i ochrony przeciwporażeniowej, 
w projektowanej instalacji elektrycznej ma być zastosowana zasada selektywności zabezpieczeń, należy zaprojektować połączenia wyrównawcze obejmujące metalowe elementy przewodów i urządzeń instalacji klimatyzacji, dostosować instalację odgromową do zmian związanych z montażem jednostek klimatyzacyjnych na dachu (w razie potrzeby uzupełnić instalację odgromową o nowe elementy, np. iglice, zwody, itp.), przewody instalacji elektrycznej prowadzić w szachtach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w przypadku braku takiej możliwości zabudować płytami g-k. Na dachu przewody prowadzić w korytkach z pokrywami, przy przechodzeniu przewodami przez strefy pożarowe wykonać lub odtworzyć strefy pożarowe. Przejścia przez przegrody zewnętrzne zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci oraz wykonać pomiary instalacji elektrycznej. Zamawiający oczekuje, że zaprojektowane urządzenia klimatyzacyjne będą energooszczędne i posiadana moc elektryczna zamówiona nie zostanie przekroczona. Warunkiem koniecznym jest sporządzenie bilansu energetycznego mając na względzie stan przed realizacją zadania oraz po zamontowaniu systemu. W przypadku gdy zamówiona moc elektryczna okaże się niewystarczająca, należy wykonać projekt nowej instalacji - przyłącza elektrycznego do budynku.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zasilania pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. Roboty wymagające wyłączenia zasilania pomieszczeń lub pięter należy wykonać 
po godzinach pracy jednostki, po bezwzględnym uzgodnieniu z Użytkownikiem z dwudniowym wyprzedzeniem.

2.4. Standardy

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i urządzeniach. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych 
i wykonawczych, w tym do nazw producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące 
dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. 
Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak nie gorsze niż te, których parametry opisują zapisy niniejszego PFU. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych instalacji.

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

W zakresie dokumentacji zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie sporządzona według następujących wymagań:

a) rzuty w skali 1:50 lub 1:25 w razie konieczności = 4 egzemplarze,

b) opisy techniczne w formacie A4 = 4 egzemplarze,

c) projekt techniczny = 4 egzemplarze,

d) projekt wykonawczy = 4 egzemplarze,

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych = 3 egzemplarze,

f) przedmiar i kosztorys inwestorski w podziale na branże oraz na poszczególne zakresy = 2 egzemplarze,

g) dokumentacja powykonawcza = 2 egzemplarze,

h) wersja elektroniczna edytowalna w formacie *.dwg oraz .doc/.docx = 1 egzemplarz,

i) wersja elektroniczna nieedytowalna w formacie *.pdf = 1 egzemplarz,

j) całość dokumentacji w formie elektronicznej, przekazana na płycie CD do archiwizacji danych.

2.5.1. Projekt techniczny

Projekt techniczny w układzie branżowym powinien zawierać:

a) dobór urządzeń klimatyzacyjnych: klimatyzatorów wewnętrznych oraz agregatów zewnętrznych,

b) sposób odprowadzania skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych z zachowaniem odpowiednich spadków oraz ewentualnym doborem pompek skroplin,

c) sposób montażu agregatów zewnętrznych (w zakresie budowlanym),

d) projekt zasilania energetycznego instalowanych urządzeń klimatyzacyjnych w tym sprawdzenie bilansu mocy przyłączeniowej w celu jej ewentualnego zwiększenia,

e) schemat automatyki sterowania.

2.5.2. Projekt wykonawczy

Kolejnym etapem prac projektowych Wykonawcy będzie przygotowanie projektu wykonawczego 
w zakresie jaki uzna za niezbędny do sprawnej realizacji robót budowlanych, skoordynowanego międzybranżowo, z uwzględnieniem wymagań stawianych dokumentacji projektowej 
przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt obejmować będzie część opisową zawierającą:

a) obliczenia wymaganej mocy chłodniczej,

b) obliczenia niezbędnej mocy elektrycznej,

c) krótki opis całej instalacji,

d) krótki opis przyjętych rozwiązań materiałowych.

Projekt koncepcyjny obejmować będzie część graficzną zawierającą:

a) rzut instalacji chłodniczo-wentylacyjnej,

b) schemat instalacji elektrycznej zasilania urządzeń,

c) plan sytuacyjny z oznaczeniem lokalizacji agregatów chłodniczych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Ostatnim etapem prac projektowych będzie przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, przedstawiającej efekt robót budowlanych w zakresie zadania określonego w niniejszym PFU. W tym etapie Wykonawca przedstawi również dokumenty umożliwiające Zamawiającemu odbiór robót i prowadzenie eksploatacji instalacji, w szczególności protokoły pomiarów gotowych instalacji, atesty, aprobaty, dokumenty dopuszczające zastosowane wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, instrukcje obsługi, serwisowania i eksploatacji urządzeń.

3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem takiej organizacji prowadzenia prac, aby budynek działał w sposób ciągły, w pełnym zakresie realizowanych funkcji.

Zakres robót – informacje ogólne:

1) Prace remontowo-budowlane związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych.

2) Dobór urządzeń klimatyzacyjnych.

3) Dobór i montaż konstrukcji wsporczych pod montowane klimatyzatory z uwzględnieniem nośności stropów i dachów.

4) Dostawa i montaż zewnętrznych agregatów klimatyzacyjnych.

5) Dostawa i montaż klimatyzatorów.

6) Wykonanie instalacji sterowania i zasilania elektrycznego urządzeń zainstalowanych w ramach przedmiotowej umowy zgodnie z wymogami PN.

7) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin dla potrzeb nowo montowanych klimatyzatorów 
z zamontowaniem pompek i zachowaniem odpowiednich spadków.

8) Wykonanie przebić w ścianach i stropach z zabezpieczeniem izolacyjnym otworów.

9) Wykonanie niezbędnych prac budowlanych towarzyszących uzupełnieniu ubytków w miejscach wykonywanych przewiertów.

10) Uruchomienie i wykonanie prób funkcjonalnych.

11) Regulacja urządzeń oraz przekazanie Użytkownikowi sprawnej instalacji.

4. Warunki wykonania i odbioru robót

4.1. Wymogi ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, zawartą Umową 
oraz poleceniami inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.

Wykonawca robót będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki swojej działalności 
w zakresie:

a) zgodności realizowanych robót budowlano-montażowych ze sporządzoną przez Wykonawcę 
na podstawie niniejszego PFU kompleksową dokumentacją projektową,

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,

c) warunków przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) prawidłowej, zgodnej ze sztuką organizacji robót budowlanych,

e) ochrony środowiska,

f) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w sąsiedztwie realizacji prac budowlanych 
i w samym budynku.

Koszt zabezpieczenia obszaru prowadzonych prac, transportu materiałów, zużycia mediów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Oferenta/Wykonawcy.

Wprowadza się zasadę, iż Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy, wykonywane roboty, za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, od dnia przejęcia frontu robót, aż do dnia odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego.

4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, urządzeń, itp. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej).

4.3. Odbiory robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe 
do stwierdzenia. Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności wstrzymywania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie Zamawiającemu. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, kierownik robót powiadomi o tym zamiarze inspektora nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań, o których mowa 
w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, jakość i ilość robót ulegających zanikowi 
lub zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów 
i przeprowadzonych pomiarów na terenie budowy.

Odbiór polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiory powinny być dokonywane przez powołaną w tym celu Komisję Odbiorową przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki, należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w odniesieniu 
do zawartej Umowy. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 5 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót Komisja w szczególności zapozna się 
z realizacją robót, które zostały określone we wcześniejszym okresie jako „do poprawy”. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

a) sprawdzenie uzyskania w każdym ze wskazanych pomieszczeń z osobna temperatury <= +20°C 
w warunkach obliczeniowych powietrza zewnętrznego. W razie braku możliwości sprawdzenia tego parametru, Wykonawca podpisze zobowiązanie do wykonania takich pomiarów przy wystąpieniu projektowych parametrów powietrza zewnętrznego,

b) sprawdzenie sprawności grawitacyjnego odpływu skroplin z chłodnicy, a w razie zastosowania pompki skroplin dodatkowo sprawdzenie automatycznego załączania się i wyłączania pompki skroplin.

Odbiór ostateczny polegać będzie na przekazaniu kompletnej instalacji Zamawiającemu.

W ramach odbioru ostatecznego Wykonawca dokona szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi instalacji, jej konserwacji i bieżącej eksploatacji. Zamawiający potwierdzi fakt odbycia szkolenia stosownym protokołem.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) dokumentację powykonawczą,

b) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania zadania zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami budowlanymi,

c) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu prowadzonych prac,

d) kopie rysunków wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę) dokonanych podczas wykonywania robót,

e) instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) 
i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi producentów,

f) protokoły z wynikami pomiarów kontrolnych powietrznych, chłodniczych, elektrycznych,

g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

5. Część informacyjna

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

a) ustawy prawo budowlane,

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

f) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,

g) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

h) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

i) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

j) ustawy o dozorze technicznym.

6. Modyfikacje i wyjaśnienia treści programu funkcjonalno - użytkowego

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części warunków zamówienia.

Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów/Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego PFU. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu.