Spis treści

Spis treści	1

1.	PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA	2

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	2

1.2.	Podstawy opracowania projektu	2

2.	CHARAKTERYSTYCZNE DANE ENERGETYCZNE OBIEKTU	2

3.	ZASILANIE OBIEKTU	3

4.	OŚWIETLENIE TERENU	3

5.	ZASILANIE I STEROWANIE SZLABANÓW	4

6.	TECHNOLOGIA UKŁADANIA KABLI	4

6.1.	Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi	4

6.2.	Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi	5

6.3.	Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami	6

6.4.	Układanie przepustów kablowych	6

6.5.	Oznaczenie linii kablowych	6

6.6.	Trasowanie linii elektroenergetycznych i lokalizacja słupów oświetleniowych	7

6.7.	Wykopy pod słupy	7

6.8.	Montaż słupów	7

7.	KANALIZACJA TELETECHNICZNA	8

8.	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	8

9.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	8

10.	INSTALACJA UZIEMIEŃ	8

11.	UWAGI KOŃCOWE	8

12.	SPIS RYSUNKÓW:	9

# PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych (wewnętrzne linie zasilające, oświetlenie terenu)

Zakres opracowanie :

- zasilanie podstawowe i rezerwowe

- instalacja oświetlenia terenu

- zasilanie szlabanu

-instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i wyrównania potencjałów

## Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych branżowych

- obowiązujących norm i przepisów oraz zasady wiedzy technicznej.

# CHARAKTERYSTYCZNE DANE ENERGETYCZNE OBIEKTU

- Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w układzie sieci TN-C-S.

- System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC  60364 - 4 –Ochrona przed dotykiem pośrednim.

- Ochrona dodatkowa przez szybkie odłączenie, a w miejscach ogólnodostępnych

- i zwiększonego zagrożenia porażeniowego zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe.

Bilans mocy:

|  |  | Suma | Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Tablica | Pz[kW] | Psz [kW] | kj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | To | 140,00 | 98,00 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ts | 50,00 | 35,00 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RG | 567,30 | 267,58 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T0/1 | 34,30 | 4,71 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T0/2 | 35,30 | 4,98 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T0/3 | 44,10 | 6,28 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T1/1 | 37,20 | 5,34 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T1/2 | 34,00 | 6,48 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tkuch | 66,30 | 33,07 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TWC | 9,00 | 2,61 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RW | 114,20 | 71,95 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZK/O1 | 2,15 | 0,65 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZK/O2 | 8,15 | 2,45 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ts - TABLICA DLA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ PRZEŁĄCZANA DO BUDYNKU PROJEKTOWANEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To - TABLICA DLA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ PRZEŁĄCZANA DO BUDYNKU PROJEKTOWANEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RG - ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO - INSTALACJE PROJEKTOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T0/1 - TABLICA ELEKTRYCZNA CZĘŚCI PARTERU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T0/2 - TABLICA ELEKTRYCZNA CZĘŚCI PARTERU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T0/3 - TABLICA ELEKTRYCZNA CZĘŚCI PARTERU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1/1 - TABLICA ELEKTRYCZNA CZĘŚCI PIĘTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1/2 - TABLICA ELEKTRYCZNA CZĘŚCI PIĘTRa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TKuch - TABLICA ELEKTRYCZNA ZAPLECZA KUCHENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK/O1 - ZŁĄCZE KABLOWE ZASILANIA OŚWIETLENIA PARKINGU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZK/O2 - ZŁĄCZE KABLOWE ZASILANIA OŚWIETLENIA BOISK TRENINGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TWC - TABLICA ELEKTRYCZNA WĘZŁA CIEPLNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt zasilany będzie linią kablową podstawową zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. Przewiduje się zastosowanie układu pomiarowego półpośredniego zlokalizowanego w zestawie pomiarowym w granicy działki. Projekt złącza po stronie Zakładu Energetycznego. Do budynku kabel doprowadzić w wykopie ziemnym. Przejście przez ściany fundamentowe wykonać w rurze przepustowej 4xØ 160,0. Rury prowadzić podposadzkowo do pomieszczenia rozdzielni. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej układać kable zasilające korytach kablowych w pionie przy wyjściu z rury przepustowej oraz poziomie pod stropem przy dojściu do szaf elektrycznych. Wejście do budynku zabezpieczyć przez zawilgoceniem.

# OŚWIETLENIE TERENU

Oświetlenie terenu  zaprojektowano oprawami typu LED. Oprawy zasilić kablem YKY4x25. Przewidziano kilka rodzajów opraw na słupach o wysokości 6m i 10m zgodnie z obliczeniami dołączonymi do projektu.

Oprawy montować na słupach aluminiowych anodowanych, odporną na UV. o min. grubości ścianki 4mm na fundamentach betonowych.

Wnęka słupowa zamykana na specjalne wbudowane zamki które po zamknięciu drzwiczek   przenoszą obciążenia słupa ( nie powoduje osłabienie słupa).

Natężnie przeliczono zgodnie z wymogi normy PN-EN -12464-2

Układ sterowania oświetleniem zewnętrznym przewidziano w rozdzielnicy RG. Istnieje możliwość ręcznego oraz automatycznego sterowania oświetleniem zewnętrznym. Automatyczne sterowanie oświetleniem zrealizowane będzie za pomocą przekaźnika zmierzchowego i zegara.

Każdą oprawę należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym typu  B6A/1 umieszczonym we wnęce słupa i zasilić kablem YKY 3x1,5 prowadzonym wewnątrz słupa. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Kable układać zgodnie z punktem 6 tego opracowania.

# ZASILANIE I STEROWANIE SZLABANÓW

Zaprojektowano zasilanie szlabanu kablem YKY3x2,5. Kable w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z innymi sieciami będą ułożone w rurze. Na etapie wykonawstwa przewidzieć zapas kabla przy wyprowadzeniu w miejscy projektowanego szlabanu. Sterowanie szlabanu realizowane będzie za pomocą pilotów.

Kable układać zgodnie z punktem 6 tego opracowania.

# TECHNOLOGIA UKŁADANIA KABLI

Kable układać w ziemi według trasy przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu oraz zgodnie z wymogami norm N SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Przebieg trasy linii kablowej oraz lokalizację słupów należy wyznaczyć geodezyjnie, a po wybudowaniu należy wykonać inwentaryzację geodezyjna powykonawczą.

Kabel niskiego napięcia oświetleniowe układać na głębokości 0,6m od powierzchni, zaś linię  kablowe zasilania  podstawie i rezerwowe oraz pozostałych urządzeń zlokalizowanych w terenie, na głębokości 0,7m w ziemi na 10 cm warstwie (podsypcie) piasku. Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (1-3 % długości wykopu) wystarczającym na skompensowanie możliwych przesunięć gruntu.

Przykryć 10 cm warstwą piasku i 25 cm warstwą rodzimego gruntu. Na całej długości trasy rozciągnąć folię koloru niebieskiego. Całość zasypać. Na skrzyżowaniu kabli z istniejącym  uzbrojeniem oraz pod parkingiem i drogami kable prowadzić w  rurze ochronnej typu DVK. Przepusty należy zabezpieczyć przed zamuleniem.  W celu umożliwienia identyfikacji kabla należy założyć opaski na kablu co 10 m , oraz za i przed przepustami opaski identyfikacyjne.

## Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Tablica 1.

Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

| L.p | Skrzyżowanie lub zbliżenie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pionowa przy skrzyżowaniu | Pozioma przy zbliżeniu |  |
| 1 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | 25 | 10 |  |
| 2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju | 25 | mogą się stykać |  |
| 3 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV | 50 | 10 |  |
| 4 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu |  | 50 | 10 |
| 5 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju |  | 50 | 25 |
| 6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi |  | 50 | 50 |
| 7 | Kabli różnych użytkowników |  | 50 | 50 |
| 8 | Kabli z mufami sąsiednich kabli |  | - | 25 |

## Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniach kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

Tablica 2.

Najmniejsza dopuszczalna odległość kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych

| L.p. | Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszcza odległość w cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pionowa przy skrzyżowaniu | Pozioma przy zbliżeniu |
| 1 | Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazem niepalnym i rurociągi z gazem palnym o ciśnieniu do 0,5 at | 801) przy średnicy rurociągu do 250 mm i 1502) przy średnicy większej niż 250 mm | 50 |
| 2 | Rurociągi z cieczami palnymi |  | 100 |
| 3 | Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at |  | 100 |
| 4 | Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu > 4 at | BN-71/8976-31 |  |
| 5 | Zbiorniki z płynami palnymi | 200 | 100 |
| 6 | Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka ) | - | 80 |
| 7 | Ściany budynków i inne budowle np. tunele, kanały | - | 50 |
| 8 | Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych | 50 | 50 |

1) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury

ochronnej

2 ) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

## Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90 stopni i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu. Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowań z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tabeli 3.

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm.

Kable należy układać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

## Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCV o średnicy podanej na planszy PZT.

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko 1 kabel. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 70 cm – w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej dla ruchu kołowego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

Tablica 3.

Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

| Rodzaj krzyżowanego obiektu | Długość przepustu na skrzyżowaniu |
| --- | --- |
| Rurociąg | średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony |
| Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami | szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony |
| Droga o przekroju | szerokość korony drogi i szerokość obu rowów do |

| szlakowym z rowami odwadniającymi | zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony |
| --- | --- |
| Droga w nasypie | szerokość drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od dolnej krawędzi nasypu |

## Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.

Na oznaczeniach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak użytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednożyłowych),

- rok ułożenia kabla

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu powinna być oznaczona widocznymi trwałymi oznaczeniami trasy, słupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy, należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”.

## Trasowanie linii elektroenergetycznych i lokalizacja słupów oświetleniowych

Trasy linii i lokalizację słupów oświetleniowych określonych w Dokumentacji Projektowej należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji Projektowej, kontrolując, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w dokumentacji. W szczególności należy sprawdzić odległość stanowisk słupów od obiektów trwałych, rzeczywiste ukształtowanie terenu, rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia terenu.

Do prac wytyczeniowych należy stosować sprzęt geodezyjny. Wytyczone miejsca ustawienia słupów należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików Ø 6 cm o długości 80 cm.

## Wykopy pod słupy

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Metoda wykonania robót ziemnych i głębokość posadowienia fundamentów powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

## Montaż słupów

Przed zmontowaniem słupów należy skompletować na poszczególnych stanowiskach odpowiednie elementy oraz ustalić miejsce i kierunek ułożenia montowanego słupa w stosunku do osi linii. Fundamenty należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej.

Wykopy należy zasypywać gruntem zagęszczając warstwami co 20 cm do uzyskania wskaźnika 0,85 i wyrównać do poziomu istniejącego terenu.

Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-78/6114-32.

Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego określonego w Dokumentacji Projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.

# KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Kanalizację teletechniczną wykonać zgodnie z normą ZN96 TPSA-012. Rury układać na głębokości 0,7m od powierzchni terenu. Układać na podsypce piaskowej grubości 5cm, przykrywając od góry warstwą piasku o grubości 10cm. Rury powinny być tak ułożone aby ich spadek zawierał się w granicach 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni w terenie poziomym. Natomiast w terenie pochyłym, spadek ten powinien wynikać z naturalnego ukształtowania terenu z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. W połowie wykopu układać taśmę z napisem „Uwaga kabel telekomunikacyjny”. Studnie kablowe np. SK-1, SK-2 co 120m, oraz na załamaniach i odgałęzienia, przed szafkami kablowymi i na zakończeniach tras..

Rury zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznym oraz przenikaniem wody. Studnie oznakować w miejscach widocznych.

# OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

W części elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepięciowa. W projektowanej rozdzielnicy głównej RG przewidziano ograniczniki klasy 1+2 zaś w  tablicach  piętrowych przewiduje się zainstalowanie ograniczników przepięć klasy 2.

# OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz zewnętrzne WLZ pracuje w układzie sieciowym TN-S  z wydzielonym przewodem. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC 60364–4 Ochrona przed dotykiem pośrednim.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Dodatkową ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji  zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych, wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA oraz urządzeń w II klasie ochronności.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych  GSW. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał (najczęściej ziemi).

Przewody ochronne rozdzielnic podłączyć do magistrali uziemiającej.

# INSTALACJA UZIEMIEŃ

Obudowy słupów w obwodach oświetlenia terenu uziemić za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej 25x4mm, układanej we wspólnym wykopie z kablem zasilającym. Wartość rezystancji uziemienia nie może być większa od 10Ω.

Dla agregatu należy wykonać uziom mieszany: otokowy z bednarki FeZn25x4mm  plus szpilkowy z drutu mim Ø12mm tak by uzyskać Ro< 10Ω . Ilość szpilek dobrać w trakcie realizacji po dokonaniu pomiarów.

# UWAGI KOŃCOWE

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora.  
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, cz. V– Instalacje elektryczne”. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Świadectwa dopuszczenia materiałów i wyrobów należy zachować do kontroli do końcowego odbioru robót.  Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić w miejscu montażu.  Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie  z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy poinformować projektanta. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantami i Inwestorem. Dokumentacja montażowa jest po stronie wykonawcy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Montaż urządzeń i materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obsługi, schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń.

Wykonawca zawiera umowę na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w swojej wycenie wszystkich materiałów i robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jeżeli nie zostały dokładnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we własnym zakresie doboru urządzeń i materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny 
i trwały opisów na obwodach elektrycznych (na końcach i nie rzadziej niż co 10m) .

Zastosowane w obiekcie urządzenia muszą posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.

Inż. Przemysław Proczek

inż. Jarosław Baliński

# SPIS RYSUNKÓW:

| Lp | Nazwa rysunku: | Skala: | Numer: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania tereny | 1:100 | PZT-E01 |
| 2 | Schemat ideowy zasilania | - | PZT-E02 |